## Tabelle1
Analysenwerte des Trink- und Brauchwassers
2026
Probeentnahmen aus den Pumpwerken
*Werte Netz wurden an verschiedenen Hydranten und Brunnen im ganzen Wasserleitungsnetz entnommen!
A. Bakteriologische Untersuchungen des kantonalen Laboratoriums
Art der Probe |  | Datum der Proben | Remeli | Löli 2 | Löli 4 | Löli 6 | Netz (Werkhof)*
Aerobe, mesophile Keime |  | 2026-01-05 | <4 | <4 | 22 | 5 | 12
(pro ml) |  | 2026-02-09 | <4 | 5 | nn | 4 | 16
|  | 2026-03-16 | 7 | 5 | 4 | <4 | <4
Toleranzwert 100 pro ml
*Toleranzwert Netz 300 pro ml
E. coli (pro 100ml) |  | 2026-01-05 | nn | nn | nn | nn | nn
|  | 2026-02-09 | nn | nn | nn | nn | nn
|  | 2026-03-16 | nn | nn | nn | nn | nn
Toleranzwert nn/100 pro ml
Enterokokken (pro ml) |  | 2026-01-05 | nn | nn | nn | nn | nn
|  | 2026-02-09 | nn | nn | nn | nn | nn
|  | 2026-03-16 | nn | nn | nn | nn | nn
Toleranzwert nn/100 pro ml
nn=nicht nachweisbar
B. Teilchemische Untersuchungen des kantonalen Laboratoriums
Art der Probe |  | Datum der Proben | Remeli | Löli 2 | Löli 4 | Löli 6 | Netz
Wassertemperatur | ° C | 2026-01-05 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 10.1
|  | 2026-02-09 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | 14 | 10.3
|  | 2026-03-16 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 14 | 12.3
TOC | mg c/l | 2026-01-05 |  |  | 0.78
|  | 2026-02-09 | 0.84 | 0.78 |  |  | 0.77
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 0.7
pHWert |  | 2026-01-05 |  |  | 7.39
|  | 2026-02-09 | 7.44 | 7.43 |  |  | 7.56
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 7.37
Leitfähigkeit bei 25°C | uS/cm | 2026-01-05 |  |  | 668
|  | 2026-02-09 | 673 | 672 |  |  | 669
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 675
Trübung FNU |  | 2026-01-05 |  |  | 0.06
|  | 2026-02-09 | 0.07 | 0.15 |  |  | 0.18
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 0.11
UVAbsorption bei 254 nm | l/m | 2026-01-05 |  |  | 1.33
(SSK-254) /100cm |  | 2026-02-09 | 1.58 | 1.4
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 1.1
Alkalität | fr. H° | 2026-01-05 |  |  | 24
|  | 2026-02-09 | 23.5 | 23.8 |  |  | 24.3
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 24.5
Calcium | mg/l | 2026-01-05 |  |  | 112
|  | 2026-02-09 | 111 | 111 |  |  | 112
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 114
Kalium | mg/l | 2026-01-05 |  |  | 3.22
|  | 2026-02-09 | 3.48 | 3.45 |  |  | 3.41
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 3.16
Magnesium | mg/l | 2026-01-05 |  |  | 9.84
|  | 2026-02-09 | 10.3 | 9.82 |  |  | 9.54
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 9.01
Natrium | mg/l | 2026-01-05 |  |  | 15.9
|  | 2026-02-09 | 16.9 | 16.5 |  |  | 17
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 17
Summe Kationen | mmol/L | 2026-01-05 |  |  | 7.18
|  | 2026-02-09 | 7.21 | 7.15 |  |  | 7.21
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 7.25
Chlorid | mg/l | 2026-01-05 |  |  | 22
|  | 2026-02-09 | 22.3 | 21.3 |  |  | 22.1
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 23.5
Fluorid | mg/l | 2026-01-05 |  |  | 0.16
Toleranzwert 1.5 mg/l |  | 2026-02-09 | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.16
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 0.17
Nitrat | mg/l | 2026-01-05 |  |  | 18.1
Toleranzwert 40 mg/l |  | 2026-02-09 | 18.9 | 19.5 |  |  | 19.5
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 19.2
Sulfat | mg/l | 2026-01-05 |  |  | 64.5
|  | 2026-02-09 | 72.4 | 67.3 |  |  | 62.7
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 55.6
Summe Anionen | mmol/L | 2026-01-05 |  |  | 7.06
|  | 2026-02-09 | 7.16 | 7.09 |  |  | 7.12
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 7.04
Bleibende Härte | fr. H° | 2026-01-05 |  |  | 8.09
|  | 2026-02-09 | 8.43 | 7.92 |  |  | 7.59
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 7.59
Gesamthärte | fr. H° | 2026-01-05 |  |  | 32
|  | 2026-02-09 | 31.9 | 31.7 |  |  | 31.9
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 32.1
Fehler Ionenbilanz | % | 2026-01-05 |  |  | 1.8
|  | 2026-02-09 | 0.8 | 0.9 |  |  | 1.3
|  | 2026-03-16 |  |  |  | 2.8